Tabelas e Anexos da NR 23

## Tabela 1

| ÁREA COBERTA P/ UNIDADE DE EXTINTORES | RISCO DE FOGO | CLASSE DE OCUPAÇÃO* Segundo Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil - IRB(*) | DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 m² | pequeno | "A" - 01 e 02 | 20 metros |
| 250 m² | médio | "B" - 02, 04, 05 e 06 | 10 metros |
| 150 m² | grande | "C" - 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 | 10 metros |

(*) Instituto de Resseguros do Brasil

Tabela 2

| SUBSTÂNCIAS | CAPACIDADE DOS EXTINTORES | NÚMERO DE EXTINTORES QUE CONSTITUEM UNIDADE EXTINTORA |
| --- | --- | --- |
| Espuma | 10 litros 5 litros | 1 2 |
| Água Pressurizada ou Água Gás | 10 litros | 1 2 |
| Gás Carbônico (CO2) | 6 quilos 4 quilos 2 quilos 1 quilo | 1 2 3 4 |
| Pó Químico Seco | 4 quilos 2 quilos 1 quilo | 1 2 3 |

ANEXO DO ITEM 23.14

| MARCA: | TIPO: | EXTINTOR N.º: |
| --- | --- | --- |
| ATIVO FIXO: | LOCAL: | ABNT N.º: |
| HISTÓRICO | Código e reparos |
| Data | Recebido | Inspecionado | Reparado | Instrução | Incêndio |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Substituição de Gatilho |
|  |  |  |  |  |  | 2. Substituição de Difusor |
|  |  |  |  |  |  | 3. Mangote |
|  |  |  |  |  |  | 4. Válvula de Segurança |
|  |  |  |  |  |  | 5. Válvula Completa |
|  |  |  |  |  |  | 6. Válvula Cilindro Adicional |
|  |  |  |  |  |  | 7. Pintura |
|  |  |  |  |  |  | 8. Manômetro |
|  |  |  |  |  |  | 9. Teste Hidrostático |
|  |  |  |  |  |  | 10. Recarregado |
|  |  |  |  |  |  | 11. Usado em Incêndio |
|  |  |  |  |  |  | 12. Usado em Instrução |
|  |  |  |  |  |  | 13. Diversos |
|  | CONTROLE DE EXTINTORES |  |